编号：

询价文件

采购编号：XJSB2015-001（重询）

采购项目名称：广东开放大学演播厅智能抽湿系统工程

资产与设备管理处（学校招标与采购中心）编制

2015年9月23日发布

一、询价邀请函

各（潜在）供应商 :

广东开放大学演播厅智能抽湿系统工程项目进行询价，欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 项目概要

内容：广东开放大学演播厅智能抽湿系统工程。

地点：广州下塘西路1号8号楼一层

- 项目内容与要求（详见询价文件“二、项目内容与技术要求”）

- 工程要求：一周（7天）内完成

- 采购预算：49800元。

- 供应商资质要求

- 应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 具有智能抽湿系统工程类似项目经验。

- 本项目不接受联合体参加询价。

- 本项目只接受已登记报名供应商参加询价

- 报名要求：

符合资格的询价供应商应当在2015年9月25日上午11：00前到广东开放大学（广州下塘西路1号一号楼408室）报名。若报名人数未够三家，报名截止时间顺延一个工作日。报名联系人：冯老师，电话：83504809

注意事项：报名者须带备供应商营业执照复印件、本人身份证及身份证复印件及授权委托书等资料到现场报名，报名期间可申请安排现场勘察。

- 询价时间

报价表递交时点为：2015年9月28日上午11：30（若报名时间顺延一个工作日，则报价表递交时点与询价时间同时相应顺延），询价地点为：广州下塘西路1号一号楼408室。

- 监督部门

广东开放大学监察处，电话：020-83573870。

二、项目内容与技术要求

广东开放大学演播室由演播厅录制室及监控室等配套房间组成，现有抽湿机均已到达报废年限。设备长期处于高湿度状态，容易发生霉变，特别在梅雨天和暴雨天，湿度无法达到录播间要求，严重影响设备性能及加速设备受损、难以维持正常日常拍摄。目前已经作为演播厅主要设备之一大平板交互电脑由于受潮损坏，只能暂停录课。演播室抽湿系统建设学校已经纳入2015年预算内，但因我们报的预算被削减了三分之二，导致原来的设计方案和功能不能完全实现，需要修改功能参数，现提供修改后的建设参数指标如下：

一、演播室抽湿系统建好后应能达到如下要求：

| 房间 | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 新风量M3/H | 噪声NR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 演播室 | 原空调系统管理 | 40～60 | 150 | 25 |
| 监控室 | 原空调系统管理 | 40～60 |  | 25 |

- 使用一套满足演播厅恒湿要求而定制的专业静音抽湿机组，其抽湿能力必须保证整个录播室空间和监控室空间保持在50%±10%的相对湿度内，以满足演播室精密设备的长期正常使用的环境要求。抽湿不影响室内温度。

- 抽湿机组实现24小时在无人值守状态下稳定、安全运行。考虑到设备的长期稳定使用，机组的控制系统具有湿度感应控制系统，具备自行处理各种故障保护模式、自行记录运行状态和数据的无人值守运行功能，以触摸屏作为友好的人机界面，有灵活的运行时间设定功能。能自动分别对演播室、监控室独立进行湿度控制。

- 静音效果明显。因演播室录制需要低噪声，静音效果要明显。通风段应为静音机组，以满足演播室内的噪声要求；因演播室实测噪声要求为NR 25以下，而制作监控室同样也对噪声有要求，因此抽湿设备不能摆放在演播室及监控室。排水管穿墙排到室外的市政排水管道。

- 考虑到日后使用维护的安全性和方便性，控制系统必须有远程控制和报警呼叫功能选项，带全年参数记录功能，接入楼控系统，故障远程报障至各相关人员及上级楼控系统，方便工作人员的远程监控，在出现各种故障及报警时，还能自动通知相关工作人员及时处理排障。

二、建设需要满足的主要设计依据：

（1）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2002）

（2）《公共建筑节能调设计标准》（GB50189-2005）

（3）《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95(2005)）

（4）《空调与通风系统工程的施工及验收规范》GB50243-2002

（5）《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

三、报价表

报价表

致：广东开放大学

我方对广东开放大学演播厅智能抽湿系统工程询价项目报价为：            （大写：                     ）。

设备清单如下：（备清单由报价人自行补全）

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设本项目为包干项目，清单设备须保证项目满足询价方要求，具体实施过程若发现需另行追加的，费用由我方（报价人）自行承担。

我方对询价文件所提要求完全响应，并同意询价文件作为签署合同的内容，与合同具有同等效力。

供应商(公章)：

法定代表人：（签名）

授权代表（签名）：

日     期：        年      月     日